給水装置工事竣工検査表
	所  長
	所長補佐
	主　査
	検    査    員
	検査年月日
	   年 　 月　  日

	
	
	
	
	
	
	再検査年月日
	   年　  月  　日

	
	
	
	
	
	
	判        定
	良  ・  否


	受  付            年       月       日
	第    号
	承認番号 第   号

	工事場所
	
	工事業者
	

	申請者
	
	工事業者自己検査
	    年 　 月  　日


	主　検　査　項　目
	工 事

業 者
	事業課

１回目
	事業課

２回目
	備　　　　　　考

	承

 諾
	建築関係者との打ち合せの有無
	
	
	
	

	
	宅地外の所有者の承諾の有無
	
	
	
	口頭・又は書面

	
	公道関係の承諾の有無
	
	
	
	水道事業所・其の他の機関の許可

	資材
	指定資材以外の使用の有無
	
	
	
	指定簿との照合

	
	特殊資材の承認の有無
	
	
	
	事業課との打合せ

	施

工

及

び

防
 護


	分水栓の取付
	
	
	
	写真  埋設の深さ
 　固定対象物からの距離

	
	防護管の据付状況
	
	
	
	写  真

	
	給水管の埋設深度の良否
	
	
	
	実測  宅地内1.0ｍ以上
道路内1.2ｍ以上

	
	立上り管防護の良否
	
	
	
	固定・振れ止・曲り等・美観

	
	防寒施工の良否
	
	
	
	保温材(指定資材)美観・着色

	
	水抜栓の設置の良否
	
	
	
	支障なき場所･原則として1栓に1本

	
	水抜器具の取付・機能の良否
	
	
	
	埋設深度

コップ等で水抜き状況を判定

	
	水抜栓操作器具の取付の良否
	
	
	
	開栓器の選定・操作がスムーズか

	
	吸・排気弁の取付の有無
	
	
	
	空気流入なき箇所

	
	各器具の取付・機能の良否
	
	
	
	美  観  等

	
	横引配管の勾配の良否
	
	
	
	残水のないこと

	メーターー
ー　　
ー
タ

ー
	取付位置・

カウンターの取付状況の良否
	
	
	
	申請者との打合せ・

後日支障ないこと

	
	給水方向の良否
	
	
	
	回転方向確認


	メーターー
	メーターボックスの設置・深度の良否
	
	
	
	凍結深度以下か
雨水･及び汚水の流入の恐れ有無

	止水栓
	取付位置の良否
	
	
	
	後日支障ないこと

	
	止水栓筺とのズレの有無
	
	
	
	開閉して確認

	竣工図
	配管経路の良否
	
	
	
	現場での確認

	
	配管口径の良否
	
	
	
	

	
	縮尺の良否
	
	
	
	

	
	写真等の提出
	
	
	
	

	管路復旧
	宅地内の整地の良否
	
	
	
	現場での確認

	
	水抜栓の設置の良否
	
	
	
	支障ない場所･原則として１栓に１本

	
	私･公道内路面復旧の良否
	
	
	
	アスファルト路面の復旧は

現状通りか写真等

	水圧試験
	水圧試験の良否
	
	
	
	(10㎏/㎠～17.5kg/㎠)20分

 許容度0.3kg/㎠

	その他
	水の出具合の良否


	
	
	
	現場での確認



	指

 摘

事

項


	静水圧   kg/㎠20分



	
	


